德能IEC－103串口规约说明

V1.00

设计：

校对：

标准化：

审定：

批准：

日期：

长沙市德能电力设备有限公司

2008年05月

目  录

一. 物理接口和链路层性能	1

1. 通信电缆接法	1

2. 通讯参数	1

3. 链路地址	1

二. 帧格式	1

1. 固定帧长帧格式	1

2. 可变帧长帧格式	2

3. 控制域的定义	2

(1) 控制系统→保护设备（或间隔单元）	2

(2) 保护设备（或间隔单元）→控制系统	3

三. 相关说明	4

1. 1级和2级用户数据的定义及其优先级	4

(1) 1级用户数据（优先级由高到低）	4

(2) 2级用户数据：	5

2. 主站请求数据的顺序	5

3. 帧计数位FCB	5

4. 应用层系统介绍	5

四. 报文类型及用途	6

1. 由主站发往子站的报文（控制方向）	6

2. 由子站发往主站的报文（监视方向）	6

五. 初始化和对时	7

1. 链路服务未工作	7

2. 复位通信单元	8

3. 复位帧计数位	9

4. 对时	9

六. 总查询	10

七. 通用分类服务	15

1. 本规约所定义的通用分类的组号（可以通过读所有被定义的组标题来读取）	15

2. 通用服务读命令	17

(1) 读一个组的值	17

(2) 通用分类写命令：修改定值（遥控或修改软压板）的实现	21

八. 突发报文传送	24

九. 复归保护单元	25

DN300系列数字式保护测控装置

串口103规约报文及互联说明

本说明是针对DN300系列保护装置的串口103规约的使用和互联说明。规约的实现是以《中华人民共和国电力行业标准  远动设备及系统  第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 DL/T 667-1999》为依据的。在互联中应遵循以下规则。

# 物理接口和链路层性能

## 通信电缆接法

DN300系列保护装置配备两个RS485串行通信接口，串口1对应端子3X13－3X14，串口2对应端子3X11－3X12。

## 通讯参数

- 传输速率：	9600 bps（600～19200可调）

- 数据位：	8

- 停止位：	1

- 校验方式：	偶校验

- 超时时间间隔：1500ms，对定值、扰动数据等需耗时较长的操作应适当延长

- 传输方式：主从式，继电保护设备为从站

## 链路地址

串口1、2为相互独立的两个通讯接口，其通讯地址1～254由装置人机菜单设定。地址0为广播命令。

# 帧格式

## 固定帧长帧格式

10H(启动字符)

控制域(C)

地址域(A)

帧校验和(CS)

16H(结束字符)

固定帧长帧格式用于控制系统向继电保护设备传输询问帧或命令帧（复位数据单元或复位帧计数位），或继电保护设备向控制系统传输确认帧或响应帧。

帧校验和是控制字、地址的算术和（不考虑溢出位即256模和）

子站和主站在接收报文时，校验启动字符、帧校验和、结束字符，检出任何一个差错，该数据帧无效。

## 可变帧长帧格式

68H(启动字符1)

L(报文长度)

L(重复)

68H(启动字符2)

控制域(C)

地址域(A)

链路用户数据(可变长度)

帧校验和(CS)

16H(结束字符)

可变帧长帧格式用于控制系统向继电保护设备传输数据，或由继电保护设备向控制系统传输数据之用。

长度L包括控制域、地址域、链路用户数据长度的总和，L最大值为255,子站和主站在组织报文时，要控制链路用户数据的长度，注意使控制域、地址域、链路用户数据长度之和不要超出255。如果超出，则要考虑分包传送。

帧校验和是控制、地址、链路用户数据的算术和，（不考虑溢出位即256模和）。

子站和主站在接收报文时，应校验两个启动字符、两个L值应一致，接收字符数为L+6,帧校验和、结束字符，若检出任何一个差错，则舍弃此帧数据。

## 控制域的定义

### 控制系统→保护设备（或间隔单元）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 启动报文位PRM | 帧计数位FCB | 帧计数有效位FCV | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 0 | 1 |  |  | 功能码 |  |  |  |

- A、备用位

始终为0。

- B、启动报文位

始终为1。表示是由控制系统向继电保护设备传输，控制系统为启动站。

- C、FCB(帧计数位)

控制系统向同一个继电保护设备进行新一轮的发送/确认或请求/响应时，将FCB取反值。控制系统应为每一个继电保护设备保留一个帧计数位(FCB)的拷贝，若超时未从继电保护设备收到报文，或接收出现差错，则控制系统不改变帧计数位(FCB)的状态，重传原报文，重传次数大于等于3次，如果通信恢复，则继续正常通信过程，否则将复位该继电保护设备。继电保护设备在发送报文时，应该保留该发送报文的一个拷贝。在下一轮传输过程中如果控制系统的FCB有效且没有取反，则继电保护设备重新发送上一次发送报文的拷贝。在下一轮传输过程中如果控制系统的有效且FCB取反，则组织新报文发送，并保留此新报文的一个拷贝，并丢弃原来报文的拷贝。这样有效防止了报文丢失。

复位命令的帧计数位(FCB)为0,帧计数有效位(FCV)为0。

广播校时报文不需要考虑报文丢失和重复重传，无需改变帧计数位(FCB)的状态，故在广播校时报文中帧计数有效位(FCV)为0。

- D、FCV(帧计数有效位)

FCV=0:表示帧计数位(FCB)的变化无效。

FCV=1:表示帧计数位(FCB)的变化有效。

- E、功能码

| 功能码序号 | 帧类型 | 功能 | FCV |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 发送/确认帧 | 复位通信单元(CU) | 0 |
| 1－2 | —— | 备用 | — |
| 3 | 发送/确认帧 | 传送数据(总查询启动、命令报文、读写定值和软压板（控制字），读取测量值) | 1 |
| 4 | 发送/无回答帧 | 传送数据（广播校时） | 0 |
| 5－6 | —— | 备用 | — |
| 7 | 复位帧计数位(FCB) | 传送数据 | 0 |
| 8 | —— | 备用 | — |
| 9 | 请求/响应帧 | 召唤链路状态 | 0 |
| 10 | 请求/响应帧 | 召唤1级用户数据 | 1 |
| 11 | 请求/响应帧 | 召唤2级用户数据 | 1 |
| 12－13 | —— | 备用 | — |
| 14－15 | —— | 备用 | — |

### 保护设备（或间隔单元）→控制系统

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 启动报文位PRM | 要求访问位ACD | 数据流控制位DFC | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 0 | 0 |  |  | 功能码 |  |  |  |

- A、备用位

始终为0。

- B、启动报文位

始终为0：表示是由继电保护设备向控制系统传输。

- C、ACD(要求访问位)

继电保护设备有1级用户用户数据，将ACD置1通知控制系统召唤1级用户数据，如果继电保护设备没有1级用户数据，则将ACD置0。

- D、DFC(数据流控制位)

DFC=0 表示继电保护设备可以接受数据。

DFC=1 表示继电保护设备的缓冲区已满，无法接受新数据。

本规约规定长沙德能保护设备上送报文中DFC始终为0，即可以接受新数据，控制系统应能够处理DFC=1的报文。

- E、功能码

| 功能码序号 | 帧类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 确认帧 | 确认 |
| 1 | 确认帧 | 链路忙 |
| 2－5 | —— | 备用 |
| 6－7 | —— | 制造厂和用户协商定义 |
| 8 | 响应帧 | 以数据响应请求帧 |
| 9 | 响应帧 | 无所召唤的数据 |
| 10 | —— | 备用 |
| 11 | 响应帧 | 以链路状态或访问请求回答请求帧 |
| 12 | —— | 备用 |
| 13 | —— | 制造厂和用户协商定义 |
| 14~15 | —— | 链路服务未工作 |

功能码0：

继电保护设备从控制系统接收到复位、读写数据报文时，在传递1级用户数据之前，都要发送一个短帧来通知控制系统继电保护设备已经接收到复位或读写数据报文，且如果有1级用户数据则将ACD置1来通知控制系统召唤1级用户数据。

功能码1：

如果控制系统向继电保护设备召唤1级用户,继电保护设备能够确定有需要发送的1级用户数据,但由于某种原因无法立即组织好,可以用此功能码来组织短帧10 21 01 22 16（假定地址为1） 通知控制系统该继电保护设备链路忙，控制系统在接收到此报文后在下一个周期轮询到此继电保护设备时，继续召唤1级用户数据。

# 相关说明

## 1级和2级用户数据的定义及其优先级

### 1级用户数据（优先级由高到低）

- 有关一次设备的工作状态和系统工作状态发生变位时形成的数据。

- 继电保护设备动作信号。

- 初始化过程中，继电保护设备发送的ASDU5报文。

- 控制系统发送总查询命令后，继电保护传送的状态量或动作信息，继电保护设备发送的总查询结束报文。

- 命令传输过程中，继电保护设备形成的肯定或否定认可报文。

- 在通用分类服务控制系统发送读或写命令后，继电保护设备发送的ASDU10报文。

- 继电保护设备在故障录波后形成扰动数据时所产生的如下内容：

扰动数据表ASDU23

扰动数据传输准备就绪ASDU26

被记录的通道传输准备就绪ASDU27

带标志的状态变位传输准备就绪ASDU28

传送带标志的状态变位的状态ASDU29

传送扰动值ASDU30

带标志的状态变位传输结束ASDU31

传输故障报告的事件表ASDU32

### 2级用户数据：

二级用户数据主要用来传输测量值，IEC－103(长沙德能)规定DN300系列继电保护设备测量值采用通用分类服务传输，故无2级用户数据，当主站召唤2级用户数据时，用无所请求报文数据回答。

## 主站请求数据的顺序

对于一次不能完成的通信过程（如总查询，读扰动数据等），主站均可以在收到应答后，先去请求其他CPU的数据，在下一个周期轮询到此继电保护设备时，继续召唤1级用户数据。

## 帧计数位FCB

除了复位通信单元、复位帧计数、对时和复位保护单元之外，主站对子站传输新一轮的发送/确认或请求/响应传输服务时，帧计数位FCB要取反，否则子站会重发上次的报文。

## 应用层系统介绍

IEC－103（长沙德能）是严格的Polling规约，按照非平衡方式传输，控制系统为主站，继电保护为子站。

通信开始时，控制系统向继电保护设备发送服务命令使通信功能复位，然后是对保护进行广播校时，和总查询，总查询完毕后进入通常的召唤用户数据的过程，因为DN300系列继电保护设备没有2级数据，因此轮循采用召唤2级数据命令，子站以无所请求数据报文回应。如果有突发事件，则子站首先通过ACD标志位置1通知主站本子站有1级用户数据，主站然后根据ACD标志位为1来召唤1级用户数据。对于控制系统主动发送的命令或通用分类服务读命令，子站首先响应一个短帧来确认收到此命令，并将ACD位置1，通知主站有1级用户数据，主站然后根据ACD标志位为1来召唤1级用户数据，如果此时子站尚未准备好1级用户数据，则可发送链路忙报文并将ACD置1以通知主站子站忙，主站接收到此报文后应继续召唤1级用户数据，直到最后接收到1级用户数据或无所请求报文为止。

为了防止主站对某一个子站进行查询的时间过长，规定与某一个子站通信一次后应马上转入与下一个子站的通信过程，主站应该记录与该子站的通信状态，以便下一次轮询到此子站时能够继续正常通信。

应用层功能实现：

利用ASDU6来对保护装置校时

利用ASDU20来对保护装置信号复归

利用ASDU44传送遥信状态信息

利用ASDU45来传送遥信变位信息

利用通用分类服务实现调取和修改定值、调取和修改测量值、调取测量值，其中定值支持读取多组定值。

# 报文类型及用途

## 由主站发往子站的报文（控制方向）

|  | 报文类型标识（TYP） | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASDU06 | 06H | 时间同步 |  |
| ASDU07 | 07H | 总查询 |  |
| ASDU10 | 0AH | 通用分类数据 |  |
| ASDU20 | 14H | 一般命令 |  |
| ASDU21 | 15H | 通用分类命令 |  |
| ASDU24 | 18H | 扰动数据传输的命令 |  |
| ASDU25 | 19H | 扰动数据传输的认可 |  |

## 由子站发往主站的报文（监视方向）

|  | 报文类型标识（TYP） | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASDU05 | 05H | 标识 |  |
| ASDU06 | 06H | 时间同步 |  |
| ASDU08 | 08H | 总查询（总召唤）终止 |  |
| ASDU09 | 09H | 被测值Ⅱ |  |
| ASDU10 | 0AH | 通用分类数据 |  |
| ASDU23 | 17H | 被记录的扰动表 |  |
| ASDU26 | 1AH | 扰动数据传输准备就绪 |  |
| ASDU27 | 1BH | 被记录的通道传输准备就绪 |  |
| ASDU28 | 1CH | 带标志的状态变位传输准备就绪 |  |
| ASDU29 | 1DH | 传送带标志的状态变位 |  |
| ASDU30 | 1EH | 传送扰动值 |  |
| ASDU31 | 1FH | 传送结束 |  |
| ASDU32 | 20H | 传送故障报告的事件表 | DN300新增报文 |
| ASDU44 | 2CH | 传送遥信信息 |  |
| ASDU45 | 2DH | 带时标的报文 | 用于替换ASDU01 |

# 初始化和对时

当主站复位或重新加电运行后，主站将对每一子站进行初始化过程。当某一子站单独复位或重新加电运行后，主站将单独对该子站进行初始化过程。复位分为两种方式：复位通信单元和复位帧计数位

## 链路服务未工作

在未复位通信单元或未复位帧计数之前，主站对子站召唤1、2级用户数据或进行其他通信请求时，子站回复链路服务未工作。

[例]在未复位通信单元或未复位帧计数之前，主站召唤1级用户数据

主站：召唤1级数据		（C_PL1_NA_3）

子站：链路服务未工作	（M_LKR_NA_3）

| 主站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |  | 子站 |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动符 | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 控制域 | 0 | 1 | FCB | FCV | 1 | 0 | 1 | 0 | 7A |  | 0 | 0 | ACD | DFC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0E |
| 地址域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |
| 帧校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 结束符 | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

## 复位通信单元

步骤①

主站：复位通信单元		（C_RCU_NA_3）

子站：确认				（M_CON_NA_3，ACD=1）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符（10H） | 10H | 10 |  | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 控制域（C） | 40H | 40 |  | 0 | 0 | ACD | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 链路地址域（A） |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 帧校验和（CS） |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 结束字符（16H） | 16H | 16 |  | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

步骤②

主站：召唤1级数据		（C_PL1_NA_3）

子站：ASDU5				（COT = 4，复位通信单元）

| 主站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |  | 子站 |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动符 | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 启动字符（68H） |  | 68 |
| 控制域 | 0 | 1 | FCB | FCV | 1 | 0 | 1 | 0 | 7A |  | 长度L |  | 15 |
| 地址域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | L（重复） |  | 15 |
| 帧校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7B |  | 启动字符（68H） |  | 68 |
| 结束符 | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 控制域（C） |  | 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路地址域（A） |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路用户数据ASDU5 | TYP | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSQ | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COT | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADDR | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUN | FF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INF | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COL | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符1 | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符2 | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符3 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符4 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符5 | 4E |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符6 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符7 | 6E |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASCII字符8 | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自由赋值 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自由赋值 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自由赋值 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自由赋值 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 帧校验和（CS） |  | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结束字符（16H） |  | 16 |

主站一直重复步骤②，直到子站回复报文的控制域的ACD位变为0。

发送: 10 40 01 41 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 15 15 68 08 01 05 81 04 01 FF 03 03 43 53 44 65 4E 65 6E 67 00 03 00 01 64 16

## 复位帧计数位

步骤①

主站：复位帧计数位		（C_RFB_NA_3）

子站：确认				（M_CON_NA_3，ACD=1）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符（10H） | 10H | 10 |  | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 控制域（C） |  | 47 |  | 0 | 0 | ACD | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 链路地址域（A） |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 帧校验和（CS） |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 结束字符（16H） | 16H | 16 |  | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

步骤②

主站：召唤1级数据		（C_PL1_NA_3）

子站：ASDU5				（COT = 3，复位帧计数位）

子站的报文除COT外，其余同复位通信单元中子站报文。

发送: 10 47 01 48 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 15 15 68 08 01 05 81 03 01 FF 03 03 43 53 44 65 4E 65 6E 67 00 03 00 01 63 16

## 对时

主站对子站的对时采用主站向子站无回答地广播ASDU6来完成。主站可以在完成初始化后发送或是以一定时间间隔发送。

| 主站 |  | 实例 |
| --- | --- | --- |
| 启动字符（68H） |  | 68 |
| 长度L |  | 0F |
| L（重复） |  | 0F |
| 启动字符（68H） |  | 68 |
| 控制域（C） |  | 53 |
| 链路地址域（A） |  | FF |
| 链路用户数据ASDU6 | TYP | 06 |
|  | VSQ | 81 |
|  | COT | 08 |
|  | ADDR | FF |
|  | FUN | FF |
|  | INF | 00 |
|  | 毫秒低字节 | 98 |
|  | 毫秒高字节 | 3A |
|  | 分钟 | 1E |
|  | 星期(高3位)小时(低5位) | 0F |
|  | 日期(低5位) | 03 |
|  | 月(低4位) | 0C |
|  | 年(低7位) | 02 |
| 帧校验和（CS） |  | EF |
| 结束字符（16H） |  | 16 |

发送: 68 0F 0F 68 44 01 06 81 08 01 FF 00 78 69 18 10 03 0B 09 F4 16

# 总查询

主站对子站的总查询由主站启动，主站可以在完成初始化后启动或是以一定时间间隔启动。子站接收到总查询启动报文后，首先发送确认帧，并将ACD置1。主站根据ACD=1开始向子站查询1级用户数据以收集总查询所采集的信息。子站以ASDU44回答需要监控系统保持显示的状态量（如开关刀闸、压板状态等）

总查询过程中，子站传送自身所采集的状态量，为了和自发（突发）的状态变位报文相区分，状态量报文的传送原因COT为<9>(总查询)。当主站正在召唤一级数据或处于正常通信过程中，子站出现了自发（突发）的状态变位报文，则此自发报文优先传送，以ASDU45传送遥信变位，以ASDU9传送遥测越限，传送完毕再接着发送原来的数据。

当子站传送完所有状态量后，子站随即发送ASDU8总查询结束报文，主站与子站的通信转入正常通信过程(正常情况下链路传输过程)。

步骤①

主站：启动总查询ASDU7		（C-IGI-NA-3	）

子站：确认					（M_CON_NA_3，ACD=1）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  | 68 |  | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 长度L |  | 09 |  | 0 | 0 | ACD | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| L重复 |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 启动字符 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 控制域 |  | 53 |  | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 链路地址域 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 链路用户数据ASDU7 | TYP | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSQ | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COT | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADDR | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUN | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INF | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCN | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帧校验和 |  | E8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结束字符 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

步骤②

主站：召唤1级数据 			（C_PL1_NA_3）

子站：开入量 ASDU44			（状态量，ACD=1）

| 主站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |  | 子站 |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 启动字符 |  |  | 68 |
| 控制域 | 0 | 1 | FCB | FCV | 1 | 0 | 1 | 0 | 7A |  | 长度L |  |  | 0A |
| 链路地址域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | L（重复） |  |  | 0A |
| 帧校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7B |  | 启动字符 |  |  | 68 |
| 结束字符 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 控制域（C） |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路地址域 |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路用户数据ASDU44 | TYP |  | 2C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSQ |  | 0E |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COT |  | 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADDR |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUN |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INF |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据集 | ST1 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ST2 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 帧校验和 |  |  | 6F |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结束字符 |  |  | 16 |

一直执行步骤②，直到所有开入量传送完毕

发送: 68 09 09 68 53 01 07 81 09 01 FF 00 03 E8 16 （启动总查询）

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 0A 0A 68 28 01 2C 0E 09 01 01 01 00 00 6F 16 （基本遥信14个)

发送: 10 5A 01 5B 16

接收: 68 0A 0A 68 28 01 2C 0C 09 01 01 33 00 00 9F 16 （压板12个）

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 09 09 68 08 01 08 81 0A 01 FF 00 03 9F 16 （总查询结束）

注：

ASDU44条目解释：

- VSQ：表示信息点个数

- INF：表示起始信息点的信息序号

步骤③

子站在响应总查询的过程中，如果出现了自发（突发）的状态变位报文，则先中断查询报文，优先传送自发报文，传送原因为<1>自发(突发)，待其传送完毕后再恢复查询报文。

主站：召唤1级数据 			（C_PL1_NA_3）

子站：遥信变位ASDU45或 遥测越限ASDU09（状态量，ACD=1）

| 子站ASDU45 |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  |  | 68 |
| 长度L |  |  | 0E |
| L（重复） |  |  | 0E |
| 启动字符 |  |  | 68 |
| 控制域（C） |  |  | 28 |
| 链路地址域 |  |  | 01 |
| 链路用户数据ASDU45 | TYP |  | 2D |
|  | VSQ |  | 01 |
|  | COT |  | 01 |
|  | ADDR |  | 01 |
|  | FUN |  | 01 |
|  | INF(变位点号) |  | 7B |
|  | SCD(值) |  | 01 |
|  | 数据集 | wMs | 56 |
|  |  | wMs | C8 |
|  |  | Min | 03 |
|  |  | hour | 0B |
|  | 附加信息SIN(未用) |  | 00 |
| 帧校验和 |  |  | 02 |
| 结束字符 |  |  | 16 |

| 子站ASDU9 |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  |  | 68 |
| 长度L |  |  | 1C |
| L（重复） |  |  | 1C |
| 启动字符 |  |  | 68 |
| 控制域（C） |  |  | 28 |
| 链路地址域 |  |  | 01 |
| 链路用户数据ASDU9 | TYP |  | 09 |
|  | VSQ(数据集数目) |  | 0A |
|  | COT |  | 01 |
|  | ADDR |  | 01 |
|  | FUN |  | 01 |
|  | INF |  | 2E |
|  | 数据集1 | Iia | 00 |
|  |  |  | 36 |
|  | 数据集N | …… |  |
| 帧校验和 |  |  | 04 |
| 结束字符 |  |  | 16 |

一直执行步骤③，直到所有报文传送完毕

注：

ASDU45、ASDU9条目解释：

- VSQ：表示信息点个数

- INF：表示起始信息点的信息序号

步骤④

主站：召唤一级用户数据		（C_PL1_NA_3）

子站：总查询的结束ASDU8		（M_TGI_NA_3）

| 主站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |  | 子站 |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 控制域 | 0 | 1 | FCB | FCV | 1 | 0 | 1 | 0 | 7A |  | 长度L |  | 9 |
| 链路地址域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | L（重复） |  | 9 |
| 帧校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7C |  | 启动字符 |  | 68 |
| 结束字符 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 控制域（C） |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路地址域 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 链路用户数据ASDU8 | TYP | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VSQ | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COT | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADDR | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUN | FF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INF | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SCN | 1F |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 帧校验和 |  | B5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结束字符 |  | 16 |

[完整报文示例]

主站：68 09 09 68 53 01 07 81 09 01 FF 00 02 E7 16	（启动总查询）

子站：10 20 01 21 16

主站：10 7A 01 7B 16

突变量优先（遥信变位），cot=01，遥信点为0x7B，7B-78=4,表明是第4个遥信发生变位。

子站：68 0E 0E 68 28 01 2D 01 01 01 01 7B 01 56 C8 03 0B 00 02 16

主站：10 5A 01 5B 16

突变量优先（遥测越限），COT=01，0A表示有10路遥测，每一路占两个字节。

子站：68 1C 1C 68 28 01 09 0A 01 01 01 2E 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 B4 16

主站：10 7A 01 7B 16

主站召一级数据,子站上送基本遥信，ACD=1，表明还有数据。说明：VSQ=0x0B表示有11个遥信有效；

INF=0x01,表示基本遥信序号从01开始；04 00 00三个字节共24位分别表示24个遥信状态位（其中11位有效，其它位忽略），0分1合。

子站：68 0B 0B 68 28 01 2C 0B 09 01 01 01 04 00 00 70 16

主站：10 5A 01 5B 16

主站继续召一级数据，子站上送压板遥信。说明：0X0C表示12个压板，INF=0x33=51,表示基本遥信序号从51开始；B7 02共16位，表示12个压板状态，多余的位忽略。ASDU44

子站：68 0A 0A 68 28 01 2C 0C 09 01 01 33 B7 02 58 16

主站：10 7A 01 7B 16

总召结束ASDU8

子站：68 09 09 68 08 01 08 81 0A 01 FF 00 02 9E 16

# 通用分类服务

## 本规约所定义的通用分类的组号（可以通过读所有被定义的组标题来读取）

01组：遥测值

该组用来存放装置遥测信息，每一个遥测占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> 实际值 | <12>带品质描述的被测值 | 2 | 1 |  |
| <6> 因子 | <6>浮点数 | 4 | 1 |  |
| <9> 量纲 | <1>OS8ASCII | 1 | 1 |  |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 16 | 1 |  |

02组：遥控组

该组用来存放装置遥控信息，每一个遥控占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 16 | 1 |  |

03组：软压板

该组用来存放装置软压板信息，每一个软压板占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> 实际值 | <9>双点信息 | 1 | 1 |  |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 16 | 1 |  |

04组：定值组

该组用来存放装置当前定值区中的定值，可以由主站读写，每一个定值占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1>实际值 | <3><6> | X | 1 |  |
| <2>缺省值 | <3><6> | X | 1 |  |
| <3>量程 | <3><6> | X | 3 |  |
| <5>精度 | <3>UI | 2 | 2 |  |
| <9>量纲 | <1>OS8ASCII | 1 | 1 |  |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 16 | 1 |  |

数据类型说明

<1>		OS8ASCII		ASCII8位码

<2>		BS1				成组8位串

<3>		UI				无符号整数

<4>		I				整数

<6>		F				浮点数

06组：电量组

该组用来存放装置电度量信息，每一个电量占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> 实际值 | <3>无符号整数 | 4 | 1 |  |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 10 | 1 |  |

07组：模拟量组

该组用来存放装置模拟量信息，每一个模拟量占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> 实际值 | <12>带品质描述的被测值 | 2 | 1 |  |
| <6> 因子 | <6>浮点数 | 4 | 1 |  |
| <9> 量纲 | <1>OS8ASCII | 1 | 1 |  |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 16 | 1 |  |

08组：遥信组

该组用来存放装置遥信信息，每一个遥信占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> 实际值 | <9>双点信息 | 1 | 1 |  |
| <10>描述 | <1>OS8ASCII | 16 | 1 |  |

09组：远方信号复归组

该组用来存放远方信号复归信息，只占一个条目，具体的条目定义如下：

01H—0FFH

| 数据类别 | 数据类型 | 数据宽度 | 数目 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上所定义的组不是每个装置所必须有的，但是后台系统必须要都支持

## 通用服务读命令

### 读一个组的值

步骤①

主站：读一个组的值ASDU21		（CGCNA3）

子站：确认						（M_CON_NA_3，ACD=1）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  | 68 |  | 10H | 10 |
| 长度L |  | 0D |  | 控制域 | 20 |
| L重复 |  | 0D |  | ADDR | 01 |
| 启动字符 |  | 68 |  | 帧校验和 | 21 |
| 控制域 |  | 53 |  | 16H | 16 |
| 链路地址域 |  | 01 |  |  |  |
| 链路用户数据ASDU21 | 类型标识（TYP） | 15 |  | 读定值 |  |
|  | 可变结构限定词（VSQ） | 81 |  |  |  |
|  | 传送原因（COT） | 2A |  |  |  |
|  | 应用服务数据单元公共地址（ADDR） | 01 |  |  |  |
|  | 功能类型（FUN） | FE |  |  |  |
|  | 信息序号（INF） | F1 |  |  |  |
|  | 返回信息标识符（RII） | 00 |  |  |  |
|  | 通用分类标识数目（NOG） | 01 |  |  |  |
|  | 通用分类标识序号（GIN_H） | 04 |  |  |  |
|  | 通用分类标识序号（GIN_L） | 00 |  |  |  |
|  | 描述类别（KOD） | 01 |  |  |  |
| 帧校验和 |  | 0A |  |  |  |
| 结束字符 |  | 16 |  |  |  |

步骤②

主站：召唤一级用户数据			（C_PL1_NA_3）

子站：读目录ASDU10				（通用分类数据M_GD_N（T）A_3）

| 主站 | 实例 |  | 子站 |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 | 10 |  | 启动字符 |  |  | 68 |
| 控制域 | 7A |  | 长度L |  |  | 5A |
| 链路地址域 | 01 |  | L重复 |  |  | 5A |
| 帧校验和 | 7B |  | 启动字符 |  |  | 68 |
| 结束字符 | 16 |  | 控制域 |  |  | 28 |
|  |  |  | 链路地址域 |  |  | 01 |
|  |  |  | 链路用户数据ASDU10 | 类型标识（TYP） |  | 0A |
|  |  |  |  | 可变结构限定词（VSQ） |  | 81 |
|  |  |  |  | 传送原因（COT） |  | 2A |
|  |  |  |  | 应用服务数据单元公共地址（ADDR） |  | 01 |
|  |  |  |  | 功能类型（FUN） |  | FE |
|  |  |  |  | 信息序号（INF） |  | F1 |
|  |  |  |  | 返回信息标识符（RII） |  | 00 |
|  |  |  |  | 通用分类标识数目（NOG） |  | 0A |
|  |  |  |  | 数据集1 | 通用分类标识序号（GIN_H） | 04 |
|  |  |  |  |  | 通用分类标识序号（GIN_L） | 01 |
|  |  |  |  |  | 描述类别（KOD） | 01 |
|  |  |  |  |  | 数据类型（DATATYPE） | 03 |
|  |  |  |  |  | 数据宽度（DATASIZE） | 02 |
|  |  |  |  |  | 数目（NUMBER） | 01 |
|  |  |  |  |  | 通用分类标识数据 （GID） | 00 |
|  |  |  |  |  |  | 01 |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  |  | 数据集N |  |  |
|  |  |  | 帧校验和 |  |  | 9E |
|  |  |  | 结束字符 |  |  | 16 |

[完整报文示例]

读专用测量值：

发送: 68 0D 0D 68 53 01 15 81 2A 01 FE F1 00 01 01 00 01 07 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 7A 7A 68 08 01 0A 81 2A 01 FE F1 00 0E 01 01 01 04 02 01 00 00 01 02 01 04 02 01 1D 00 01 03 01 04 02 01 00 00 01 04 01 04 02 01 00 00 01 05 01 04 02 01 00 00 01 06 01 04 02 01 00 00 01 07 01 04 02 01 00 00 01 08 01 04 02 01 00 00 01 09 01 04 02 01 00 00 01 0A 01 04 02 01 00 00 01 0B 01 04 02 01 00 00 01 0C 01 04 02 01 00 00 01 0D 01 04 02 01 00 00 01 0E 01 04 02 01 00 00 C0 16

备注：01：遥测值（专用测量值）组号

01：条目号

01：KOD（01表示实际值）

04：数据类型（04表示整型数）

02：数据宽度（两字节）

01：数据数目

00 00 ： 数值2字节

读电度：

发送: 68 0D 0D 68 53 01 15 81 2A 01 FE F1 00 01 06 00 01 0C 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 32 32 68 08 01 0A 81 2A 01 FE F1 00 04 06 01 01 06 04 01 D8 95 1E 3C 06 02 01 06 04 01 CD 71 07 3B 06 03 01 06 04 01 65 8C E9 42 06 04 01 06 04 01 DF 55 15 3C EC 16

备注：06：电量值组号

01：条目号

01：KOD（01表示实际值）

06：数据类型（06表示浮点数）

04：数据宽度

01：数据数目

D8 95 1E 3C ： 数值4字节

每4个字节为一个浮点数，顺序分别是：正向有功 反向有功  正向无功 反向无功

读定值：

发送: 68 0D 0D 68 73 01 15 81 2A 01 FE F1 00 01 04 00 01 2A 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 5A 01 5B 16

接收: 68 8A 8A 68 28 01 0A 81 2A 01 FE F1 00 10 04 01 01 03 02 01 00 00 04 02 01 03 02 01 00 00 04 03 01 03 02 01 64 00 04 04 01 03 02 01 C8 00 04 05 01 03 02 01 32 00 04 06 01 03 02 01 0A 00 04 07 01 03 02 01 32 00 04 08 01 03 02 01 14 00 04 09 01 03 02 01 32 00 04 0A 01 03 02 01 32 00 04 0B 01 03 02 01 32 00 04 0C 01 03 02 01 0A 00 04 0D 01 03 02 01 BC 02 04 0E 01 03 02 01 31 00 04 0F 01 03 02 01 3C 00 04 10 01 03 02 01 2C 01 BC 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 6A 6A 68 08 01 0A 81 2A 01 FE F1 00 0C 04 11 01 03 02 01 64 00 04 12 01 03 02 01 24 13 04 13 01 03 02 01 32 00 04 14 01 03 02 01 BC 02 04 15 01 03 02 01 0A 00 04 16 01 03 02 01 64 00 04 17 01 03 02 01 32 00 04 18 01 03 02 01 32 00 04 19 01 03 02 01 E8 03 04 1A 01 03 02 01 32 00 04 1B 01 03 02 01 4C 04 04 1C 01 03 02 01 32 00 48 16

读压板：

发送: 68 0D 0D 68 73 01 15 81 2A 01 FE F1 00 01 03 00 01 29 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 5A 01 5B 16

接收: 68 5E 5E 68 08 01 0A 81 2A 01 FE F1 00 0C 03 01 01 09 01 01 01 03 02 01 09 01 01 01 03 03 01 09 01 01 01 03 04 01 09 01 01 01 03 05 01 09 01 01 01 03 06 01 09 01 01 01 03 07 01 09 01 01 01 03 08 01 09 01 01 01 03 09 01 09 01 01 01 03 0A 01 09 01 01 01 03 0B 01 09 01 01 01 03 0C 01 09 01 01 01 C8 16

读遥信值：

发送: 68 0D 0D 68 53 01 15 81 2A 01 FE F1 00 01 08 00 01 0E 16

接收: 10 20 01 21 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 6C 6C 68 08 01 0A 81 2A 01 FE F1 00 0E 08 01 01 09 01 01 01 08 02 01 09 01 01 01 08 03 01 09 01 01 01 08 04 01 09 01 01 01 08 05 01 09 01 01 01 08 06 01 09 01 01 01 08 07 01 09 01 01 01 08 08 01 09 01 01 01 08 09 01 09 01 01 01 08 0A 01 09 01 01 01 08 0B 01 09 01 01 01 08 0C 01 09 01 01 01 08 0D 01 09 01 01 01 08 0E 01 09 01 01 01 4B 16

### 通用分类写命令：修改定值（遥控或修改软压板）的实现

修改定值（遥控或修改软压板）

步骤①（步骤①只适用于修改定值，其它非定值类值操作，直接跳转到步骤②执行）

选择定值区

主站：写定值区 ASDU10	（带执行的写条目）

子站：响应 ASDU10		（响应带执行的写条目）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  | 68 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 长度L |  | 11 |  | 长度L |  | 11 |
| L重复 |  | 11 |  | L重复 |  | 11 |
| 启动字符 |  | 68 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 控制域 |  | 60 |  | 控制域 |  | 08 |
| 链路地址域 |  | 02 |  | 链路地址域 |  | 02 |
| 链路用户数据ASDU10 | 类型标识（TYP） | 0A |  | 链路用户数据ASDU10 | TYP | 0A |
|  | 可变结构限定词（VSQ） | 81 |  |  | VSQ | 81 |
|  | 传送原因（COT） | 28 |  |  | COT | 28 |
|  | 应用服务数据单元公共地址（ADDR） | 01 |  |  | ADDR | 01 |
|  | 功能类型（FUN） | FE |  |  | FUN | FE |
|  | 信息序号（INF） | FA |  |  | INF | FA |
|  | 返回信息标识符（RII） | 00 |  |  | RII | 00 |
|  | 通用分类标识数目（NOG） | 01 |  |  | NOG | 01 |
|  | 通用分类标识序号（GIN_H） | 05 |  |  | GIN_H | 05 |
|  | 通用分类标识序号（GIN_L） | 01 |  |  | GIN_L | 01 |
|  | 描述类别（KOD） | 01 |  |  | KOD | 01 |
|  | 数据类型（DATATYPE） | 01 |  |  | DATATYPE | 01 |
|  | 数据宽度（DATASIZE） | 01 |  |  | DATASIZE | 01 |
|  | 数目（NUMBER） | 01 |  |  | NUMBER | 01 |
|  | GID | 00 |  |  | GID | 00 |
| 帧校验和 |  | 19 |  | 帧校验和 |  | C1 |
| 结束字符 |  | 16 |  | 结束字符 |  | 16 |

注：（以下说明仅适用于此报文）

GIN：

0501H：选择当前定值区。定值区号从GID中取得，范围为0~31。对定值进行读取或修改前，都必须先设定当前定值区，在一次读取或修改完成后，当前定值区自动失效，下次操作时需重新选择。

0502H：设定运行定值区。将GID中的定值区设为当前保护运行的定值区。

步骤②写定值

主站：写定值 ASDU10	（带确认的写条目）

子站：响应 ASDU10		（响应带确认的写条目）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  | 68 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 长度L |  | 12 |  | 长度L |  | 12 |
| L重复 |  | 12 |  | L重复 |  | 12 |
| 启动字符 |  | 68 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 控制域 |  | 40 |  | 控制域 |  | 08 |
| 链路地址域 |  | 02 |  | 链路地址域 |  | 02 |
| 链路用户数据ASDU10 | 类型标识（TYP） | 0A |  | 链路用户数据ASDU10 | TYP | 0A |
|  | 可变结构限定词（VSQ） | 81 |  |  | VSQ | 81 |
|  | 传送原因（COT） | 28 |  |  | COT | 2C |
|  | 应用服务数据单元公共地址（ADDR） | 01 |  |  | ADDR | 01 |
|  | 功能类型（FUN） | FE |  |  | FUN | FE |
|  | 信息序号（INF） | F9 |  |  | INF | F9 |
|  | 返回信息标识符（RII） | 00 |  |  | RII | 00 |
|  | 通用分类标识数目（NOG） | 01 |  |  | NOG | 01 |
|  | 通用分类标识序号（GIN_H） | 04 |  |  | GIN_H | 04 |
|  | 通用分类标识序号（GIN_L） | 01 |  |  | GIN_L | 01 |
|  | 描述类别（KOD） | 01 |  |  | KOD | 01 |
|  | 数据类型（DATATYPE） | 03 |  |  | DATATYPE | 03 |
|  | 数据宽度（DATASIZE） | 02 |  |  | DATASIZE | 02 |
|  | 数目（NUMBER） | 01 |  |  | NUMBER | 01 |
|  | 通用分类标识数据 （GID） | 0E |  |  | GID | 0E |
|  |  | 62 |  |  |  | 62 |
| 帧校验和 |  | 6A |  | 帧校验和 |  | 36 |
| 结束字符 |  | 16 |  | 结束字符 |  | 16 |

注：

①修改操作，包括定值、遥控、压板，每次只能修改一个，不支持同时多个操作。

②GIN_L：存放欲控制项的序号，定值、遥控、压板等起始号均为1。

③遥控、修改压板操作直接从此步骤开始，不必经过步骤①

步骤③执行写定值

主站：写定值 ASDU10	（带执行的写条目）

子站：响应 ASDU10		（响应带执行的写条目）

| 主站 |  | 实例 |  | 子站 |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动字符 |  | 68 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 长度L |  | 12 |  | 长度L |  | 12 |
| L重复 |  | 12 |  | L重复 |  | 12 |
| 启动字符 |  | 68 |  | 启动字符 |  | 68 |
| 控制域 |  | 73 |  | 控制域 |  | 08 |
| 链路地址域 |  | 01 |  | 链路地址域 |  | 02 |
| 链路用户数据ASDU10 | 类型标识（TYP） | 0A |  | 链路用户数据ASDU10 | TYP | 0A |
|  | 可变结构限定词（VSQ） | 81 |  |  | VSQ | 81 |
|  | 传送原因（COT） | 28 |  |  | COT | 28 |
|  | 应用服务数据单元公共地址（ADDR） | 01 |  |  | ADDR | 01 |
|  | 功能类型（FUN） | FE |  |  | FUN | FE |
|  | 信息序号（INF） | FA |  |  | INF | FA |
|  | 返回信息标识符（RII） | 00 |  |  | RII | 00 |
|  | 通用分类标识数目（NOG） | 01 |  |  | NOG | 01 |
|  | 通用分类标识序号（GIN_H） | 04 |  |  | GIN_H | 04 |
|  | 通用分类标识序号（GIN_L） | 01 |  |  | GIN_L | 01 |
|  | 描述类别（KOD） | 01 |  |  | KOD | 01 |
|  | 数据类型（DATATYPE） | 03 |  |  | DATATYPE | 03 |
|  | 数据宽度（DATASIZE） | 02 |  |  | DATASIZE | 02 |
|  | 数目（NUMBER） | 01 |  |  | NUMBER | 01 |
|  | 通用分类标识数据 （GID） | 0E |  |  | GID | 0E |
|  |  | 62 |  |  |  | 62 |
| 帧校验和 |  | 8B |  | 帧校验和 |  | 33 |
| 结束字符 |  | 16 |  | 结束字符 |  | 16 |

注：

①修改操作时，不需预置，直接执行。

②定值执行操作所需时间较长，控制系统需动态调整超时时间，避免误判。

修改定值报文示例

发送: 68 12 12 68 73 01 0A 81 28 01 FE FA 0B 01 04 01 01 03 02 01 02 02 3C 16

接收: 68 12 12 68 08 01 0A 81 28 01 FE FA 0B 01 04 01 01 03 02 01 02 02 D1 16

修改压板报文示例

发送: 68 12 12 68 73 01 0A 81 28 01 FE FA 0B 01 03 33 01 09 01 01 02 02 3C 16

接收: 68 12 12 68 08 01 0A 81 28 01 FE FA 0B 01 04 01 01 03 02 01 02 02 D1 16

遥控报文预置示例

发送：68 12 12 68 53 02 0a 81 28 02 fe f9 04 01 02 01 01 03 02 01 01 02 13 16

接收：68 12 12 68 08 02 0a 81 2c 01 fe f9 04 01 02 01 01 03 02 01 01 02 cb 16

遥控报文执行示例

发送：68 12 12 68 53 02 0a 81 28 02 fe fa 05 01 02 01 01 03 02 01 01 02 15 16

接收：68 12 12 68 08 02 0a 81 28 01 fe fa 05 01 02 01 01 03 02 01 01 02 c9 16

复归保护单元示例

发送: 68 12 12 68 73 01 0A 81 28 01 FE FA 07 01 09 01 01 03 02 01 01 02 3C 16

接收: 68 12 12 68 08 01 0A 81 28 01 FE FA 07 01 09 01 01 03 02 01 01 02 D1 16

# 突发报文传送

因DN300系列继电保护装置没有2级数据，所以主站平时对子站请求2级用户数据时，子站以无所请求数据报文回应。如果有突发事件，则子站首先通过ACD标志位置1通知主站本子站有1级用户数据，主站然后根据ACD标志位为1来召唤1级用户数据。在子站发送完1级用户数据后，无论是保护动作事件，还是报警和开入变位，子站均不发送扰动数据表。

步骤①

主站：召唤1级数据 			（C_PL1_NA_3）

子站：确认

| 主站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |  | 子站 |  |  |  |  |  |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动符 | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10H |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 控制域 | 0 | 1 | FCB | FCV | 1 | 0 | 1 | 0 | 7A |  | 0 | 0 | ACD | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 地址域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |
| 帧校验和 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 结束符 | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16H |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

步骤②

主站：召唤1级数据 					（C_PL1_NA_3）

子站：响应带时标的报文ASDU45		（M_TM_TA_3）

| 主站 | 实例 |  | 子站 |  |  | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10H | 10 |  | 启动字符 |  |  | 68 |
| 控制域 | 5A |  | 长度L |  |  | 0E |
| ADDR | 03 |  | L（重复） |  |  | 0E |
| 帧校验和 | 5D |  | 启动字符 |  |  | 68 |
| 16H | 16 |  | 控制域（C） |  |  | 28 |
|  |  |  | 链路地址域 |  |  | 01 |
|  |  |  | 链路用户数据ASDU45 | TYP |  | 2D |
|  |  |  |  | VSQ |  | 01 |
|  |  |  |  | COT |  | 01 |
|  |  |  |  | ADDR |  | 01 |
|  |  |  |  | FUN |  | 01 |
|  |  |  |  | INF(变位点号) |  | 7B |
|  |  |  |  | SCD(值) |  | 01 |
|  |  |  |  | 附加信息（SIN） |  | 2B |
|  |  |  |  | 数据集 | wMs | 56 |
|  |  |  |  |  | wMs | C8 |
|  |  |  |  |  | Min | 03 |
|  |  |  |  |  | hour | 0B |
|  |  |  |  | 附加信息SIN(未用) |  | 00 |
|  |  |  | 帧校验和 |  |  | 02 |
|  |  |  | 结束字符 |  |  | 16 |

一直重复步骤②直到事件上报完成

a) 事件顺序记录（SOE）：

发送: 10 5B 01 5C 16

接收: 10 29 01 2A 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 11 11 68 28 01 2D 01 01 01 01 07 02 7A 31 0A 11 0A 00 00 00 33 16

备注：TYP=2D，VSQ表示事件个数

每条记录9字节，依次表示：事件序号 状态（01表示分，02表示合） 毫秒低 毫秒高 分 时 动作值类型 动作值低 动作值高  00 校验和 16

动作值类型：0A表示无动作值，0B表示动作值为保护电流（两位小数），0C表示动作值为电压（两位小数），0D表示动作值为频率（两位小数），0E表示动作值为零序电流（3为小数）。

动作值为整型数。

b) 遥测（专用测量值）突变：

若有遥测量变化时，将全部遥测量上传，其格式为：

发送: 10 5B 01 5C 16

接收: 10 29 01 2A 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 L L 68 28(或08) ADDR 09 0E 01 01 01 00 (DAT1L DAT1H) (DAT2L DAT2H)……(DAT14L DAT14H) 校验和 16

备注：TYP=09，VSQ表示遥测量个数，遥测量为整型数

c) 压板改变：

发送: 10 5B 01 5C 16

接收: 10 29 01 2A 16

发送: 10 7A 01 7B 16

接收: 68 1A 1A 68 28 01 2D 02 01 01 01 33 02 3C 23 0A 11 0A 00 00 35 02 3C 23 0A 11 0A 00 00 00 CF 16

备注：压板改变是以事件记录方式上传TYP=2D，VSQ表示变位压板个数

每条记录9字节，依次表示：压板序号 状态（01表示退出，02表示投入） 毫秒低 毫秒高 分 时 动作值类型 动作值低 动作值高  00 校验和 16

压板序号：从51（0x33）开始编号及第一个压板对应51，第二个压板对应52，依次类推。

无动作值。

# 复归保护单元

主站：复归保护单元	ASDU20（一般命令，INF=19）

子站：功能码序号为0的短帧确认报文。

注：装置暂不支持ASDU20，欲复归保护单元，请使用ASDU10遥控操作